## input_ldzl3
项目 | 数值 | 单位 | 备注
储能充放电深度 | 85 | %
电池充放电倍率 | 0.5
储能初始电量 | 20 | %
储能系统充电效率 | 93 | %
储能系统放电效率 | 92 | %
接入公共电网容量（最大下网功率） | 80000 | kW | 为项目同时使用的受电变压器容量乘以功率因数后的有功功率。
平均负荷率 | 50 | % | 按所在省份110千伏及以上工商业两部制用户平均水平执行
自发自用占总可用发电量比例下限 | 60 | % | 1192号文规定的下限是60%
自发自用占总用电量比例下限 | 30 | % | 1192号文规定不低于30%、2030年起新增项目不低于35%
余电上网比例上限 | 20 | % | 一般不高于20%，详见各地方具体规定
余电最大上网功率 | 80000 | kW | 电网公司核定的上网发电容量
弃电率上限 | 20 | % | 目前无规定，可自行设定，无要求取100%
风电系统单位投资 | 3600 | 元/kW
光伏系统单位投资 | 2700 | 元/kW
储能系统单位投资 | 600 | 元/kWh
年运维费用占比 | 1 | %
人员工资 | 10 | 万元/人年
定员人数 | 10 | 人
折现率 | 3 | %
评价周期 | 15 | 年
其他固定投资 | 1500 | 万元
电池更换单价 | 400 | 元/kWh
电池更换比例 | 100 | %
电池更换时间 | 8 | 年底
选定风电规模起始值 | 1 | MW
选定风电规模结束值 | 500 | MW
选定光伏规模起始值 | 1 | MW
选定光伏规模结束值 | 500 | MW
选定储能容量起始值 | 1 | MWh
选定储能容量结束值 | 500 | MWh
总评估次数 | 100
初始随机采样点数 | 20